# Úvod

Zpracovaná dokumentace ZTI řeší návrh domovních rozvodů ZTI – kanalizace,vody a zásobování ZP spolu s řešením návazností veřejných částí domovních přípojek a napojení na místní uliční sítě rekonstrukce fary v Bubenči .

Dokumentace je řešena na základě podkladu architektonicko stavební části řešení dispozic objektu,umístění objektu v terénu – jak výškově,tak polohově a z dostupných podkladů o místních sítích – zajištěných GP a spoluúčastí uživatele – investora. Před zpracováním návrhu byla provedena vlastní vizuální prohlídka místa  - viditelných vedení přípojek a provedený kamerový průzkum přípojky kanalizace s vyhodnocením stavu.

### Veřejné části domovních přípojek

Stávající zasíťovaný objekt  - stávající veřejné části přípojek . Veřejné sítě v lokalitě .

Kanalizace uliční stoka jednotného systému  ulice Gothardská – VA 700/1200 ZCI – stávající přípojka vejčitá stočka 300 / 500 dle kamerové  prohlídky v úseku 31 bm poměrně v dobrém stavu  - 31,3 m rozlomení stoky, destrukce , zanesení. (Dle situace v místě došlo pravděpodobně k porušení přípojkové stoky výstavbou objektu , který je na trase přípojky.) Z těchto důvodů vzniká nutnost opravy a zatrubnění části původní a následné řešení nové přípojky – veřejné části z pozemku fary a kostela na stoku v ulici Gothardská .

Vodovod – Krupkovo Náměstí – veřejný uliční řad  L 100 – 2014 s řešenou přípojkou  - kde VDM šachta se nachází v ústí boční bezejmnenné přístupové komunikací k faře podél kostela. Dále je protažena vlastní měřená část přípojky   - kdy v malé RŠ před farou je provedeno rozdělelní s uzávěry pro kostel a pro faru. Dále navazuje domovní vedení vody v rámci fary.

Plynovod – Krupkovo Náměstí  - NTL uliční řad ZOP – OC 80 – 1940 a vedení NTL ZP přístupovou bezejmnennou komunikací k faře OC DN 50 – 1951 – Osazený HUP ve výklenku obvodové stěny fary a současně umístěný plynoměr obchodního měření v technické místnosti . (Vzhledem k úpravy dispozice bude HUP převeden do zemního provedení .)

#### Kanalizace

V místě je řešen jednotný kanalizační řad odvádějící společně splaškové i dešťové vody na místní městskou ČOV.V rámci řešení bude pro pozemek vysazena odbočka s řešenou přípojkou na hranici pozemku s osazením revizní šachty na hranici pozemku stavebníka za oplocením s osazeným čistícím kusem.V rámci řešení domovních svodů bude provedeno propojení svodů na RŠ s nátokem na veřejnou část kanalizační přípojky.

Řešení přípojky – její veřejné části dle běžných zvyklostí místního správce kanalizační sítě – kolmo na řad do vysazené odbočky 45 – v minimálním sklonu 2% - max.pak 30%.

Materiál přípojky – dle běžných zvyklostí správce – kanalizační kamenina s hrdlovými spoji s pryžovými těsnícími kroužky.Pokládka do otevřeného či paženého výkopu na pískovém podloží s obetonováním hrdlových spojů v případech prudkých sklonů.Obsyp tříděným štěrkopískem a zpětný zához vytěženou zeminou s hutněním po vrstvách se zpětnou úpravou povrchu.

Vedení areálového svodu – zatrubnění stávající vejčíté stoky je součástí domovního rozvodu .

Na rozhranní pozemků stavebníka – zahrady fary a volného zeleného pruhu – svahu – obecní pozemek  bude v rámci dohody obou majitelů pozemků  provedena na trase původní přípojky revizní šachty a od ní po stoku rekonstruován úsek přípojky – veřejné části . V rámci výstavby této RŠ na konci veřejné části přípojky je výrazně doporučeno další provedení kamerového průzkumu přípojky až po místo napojení na uliční stoku 700/1200. Pokud bude stávající stočka 500/300 prokazatelně ve špatném stavu a nebude možná její oprava tzv. „krátkým rukávem“ bude nutné v trase stočky rozebrat a do dna proložit novou veřejnou část hrdlové kameniny DN 200 v souladu s pravidly PVK a PVS v souladu s Městkými standardy provádění přípojek.

Kamerové prohlídka celé přípojky až po napojení na stoku nebyla v době zpracování a prováděných průzkumů – viz výše možná.  (Doložený posudek kamerové prohlídky v příloze.)

Bilanční údaje

Spotřeba vody a odtok splaškových vod

(Příloha č.12- směrnice 120/2011 – Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody.)

Charakter využití – bydlení – fara – komunitní centrum

bydlení 2 osoby á max. 100 l/os/den  = 200 l/den

komunitní centrum – cca 15 os  á 5 l/os/den = 75 l/den

Q = 275  l/den

Qmax  = 275 . 1,25 = 343,75 l/den

# Qmax.hod = 275 . 2,1 / 12 = 48,12 l/hod

Q sec = 0,0133 l/s

Qmax.roční = 0,343 . 365 = 125,19 m3/rok

###### Stanovení průtoku pro potřebu řešení přípojky vody objektu

Základní vybavení domu:

Pračka 1x,umyvadlo 4 x,dřez 2x,myčka 2x, sprcha – 1x,vana – 1x,WC – 4x,BS – 2x, urinál – 2x, vnější postřik a volné ventily -2x

Dle výpočtu ČSN 75 5455– ČSN EN 806-3 – část 3  zjednodušená metoda ze vztahu 1

Q = max.1,16 l/s

za předpokladu dodržení max. v = 1,8 m/s  - odpovídá d = 28,65 mm

přípojka DN 32 kapacitně daným odběrům vyhovuje

## Bilance a stanovení průtoku dešťových vod

Současně odvodńovaná plocha – do 130 m2

Nově odvodňovaná plocha do 170 m2

Výpočet odtoku současného stavu = kritériem povoleného množství odtoku napojeného na stávající jednotný kanalizační systém  (205 l/s/ha dle pravidel PVS pro jednotné systémy)

Q = 0,0205 .  130 . 1 = 3,25 l/s

Nový stav  - 170 m2

Celkem odvodňovaná plocha střechy  a odvodňovaných zpevněných domu max.170 m2

Stanovení max.průtoku pro potřebu ověření DN přípojky

Q = 0,03 . 170 . 1 = 5,1 l/s

Stanovení roční bilance za předpokladu koeficientu 550 mm/rok srážkových vod

Q = 0,55 . 170 = max. 93,5 m3/rok

Stanovení užitného objemu sběrné jímky dešťové vody

Na normovou intenzitu přívalového deště 160 l/s/ha o délce trvání 30 minut

Q = 0,016 . 170 = 2,72

Q = 2,72 l/s . 30 min. = 4,896 m3

Doporučena instalace typové podzemní plastové nádrže MARLEY Columbus 4 500 doplněná havarijním přepadem do zasakovacího systému Eco block s přepadem  do jednotné části přípojky.

Využití podzemní nádrže pro závlahu pozemku – zahrady.

## Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010

V rámci této fáze není proveden podrobný hydrogeologický posudek a je ted yuvažováno se zeminou nejzašího zasakovatelného koeficientu 1 . 10-6 a jako povolený odtok je brána hodnota současně odváděných dešťových vod stávajícího objektu = 3,25 l/s

## Odvodňované plochy

| A = 170 m2 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou | sklon nad 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 170 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

## Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 170 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
| Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| kv | 0.00000100 m.s-1 | koeficient vsaku |
| f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
| Qo | 0.00325 m3.s-1 | regulovaný odtok |
| Avsak | 3 m2 | velikost vsakovací plochy |
| hd | 11.3 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 5 min | doba trvání srážky |
| Qvsak | 0.0000015 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
| Vvz | 0.9 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) |
| Tpr | 0.1 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |

K výstavbě vsakovacího zařízení dle vypočítaných parametrů lze použít vsakovací EcoBloc 80x80x32 cm v počtu 5 ks s příslušenstvím.
Počet vrstev: 1, počet vsakovacích bloků v jedné vrstvě: 5 ks.

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

Z hlediska právních předpisů a norem je uvažováno pro objekt  i likvidací dešťových vod zásakem na vlastním pozemku (plnohodnotný zásak pro případ plné nevyčerpané nádrže)

Likvidace dešťové vody ze sběrné nádrže – vlastní zálivkou uživatelem – pouze na vlastní rozloze pozemku mimo ochranná pásma stávajících vodních zdrojů.

Výměra trvale zatravněných pozemků klienta 				310 m2

Dle vyhlášky 458/2001 – zahrada – 16 m3/100m2/rok = 160 l/1m2/rok

Celková spotřeba vody pro zálivku zelené zahrady = 310 . 160 = 111,6 m3/rok

Porovnání výpočtových hodnot deště

výpočtová hodnota produkce deště = 93,5 m3/rok

výpočtová potřeba pro závlahu zahrady = 111,6 m3/rok

Z uvedeného je patrné využití výpočtové produkce deště pro závlahu zahrady.

## Bilance spotřeby plynu

Hodinová maximální dle typu instalovaných plynových spotřebičů

Kotel ÚT s nepřímotopným zásobníkem přípravy TUV – max.3,5 m3/h NTL ZP

Variantně el.plyn.kombinovaný sporák max.1,2 m3/h NTL ZP

Celkem v objektu max.4,7 m3/h NTL ZP – neredukovaných pro návrh přípojky a vnějšího rozvodu uvažováno max.6 m3/h NTL ZP.

Roční bilance odběru výhradně dle PD ÚT na základě výpočtu tepelných ztrát domu.

## Předběžné hydrotechnické posouzení dodávky SV – zjednodušená forma

Kota tlakové čáry v místě –dle podkladů správce sítě – 278,60 BpV – 283,60 BpV

(V době prohlídky není na VDM sestavě instalována žádná další armatura – pro redukci tlaku či osazena posilovací tlaková stanice pro zvýšení tlaku.)

Předpokládaná výška u paty kóta přípojky vody u vstupu do objektu dle zaměření– 201,02 BpV

Stávající zatažená přípojka PE D40= DN 32 – osazený VDM – DN25.

Celková max.výška domu 7 m k vrcholu hřebene – poslední odběrní místo od vstupu přípojky max.7m

Předběžný hydrotechnický výpočet:

Celková výška –max. 7 m – požadovaný tlak u nejvzdálenějšího výtoku – 0,1 MPa.

pdis – h. . g 2,5 . preg – doplněním do vztahu  = pdis  - 7 . 972 . 9,812,5 . 0,1MPa

pdis = min.0, 3167 MPa = cca min. 3,167 Bar min.požadovaný přetlak na vstupu přípojky do objektu

Při zahájení odběru stavební vody doporučeno provést kontrolní měření skutečného tlaku po dobu cca 1 týdne – zápis měření špička,klid.V případě hodnot trvale vyšších než 5,5-6 Bar osadit na přívodu redukční ventil v případě hodnot trvale nižších než požadovaných 3,167 Bar osadit posilovací tlakovou stanici. V objektu instalovaná zařízení a odběrní místa ZTI jsou provozovatelná při min. 2 Bar provozního přetlaku na nejvzdálenějším odběrním místě.

Porovnání potřeby tlaku a údaje tlakové čáry správce

UT = 201,02 BpV

tlakové čára

min  278,60 – 201,02 = 77,58 m = cca 7,75 Bar

max . 283,60 – 201,02 = 82,58 m = cca 8,25 Bar

Z uvedeného vyplývá doporučení osazení redukčního ventilu na přípojce u VDM sestavy.

Závěr

Provedení je zřejmé z přiložené výkresové části PD ZTI.Případné odchylky od provedeného návrhu v souvislosti s instalováním konkrétních zařízení či prvků - vždy dle montážních schémat a šablon dodávaných výrobcem spolu se zařízením.Případné odchylky v souvislosti s konkrétní situací řešení na místě dle skutečných průběhů místních sítí budou řešeny dodavatelskou firmou spolu se záznamem úpravy do stavebního deníku a grafického vyznačení do archivního paré PD ZTI předávaného dodavatelskou firmou uživateli po ukončených montážních pracích jak provedení skutečného stavu.

V Praze dne 10.09.2016							Milan Maštálka

##### Seznam použitých základních norem v oboru

Nad rámec norem ve výpisu stavební části návrhu objektu :

ČSN-EN 12056 1-5  - vnitřní kanalizace

ČSN 756760 vnitřní kanalizace – edice 01.2014

ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN-EN 806 (736660) vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 060320 – Ohřívání užitkové vody

ČSN EN 15316-3-1 Tepelné soustavy v budovách

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Zák.193/2007 SB – MPO – část izolací potrubních rozvodů

Příl.č.12 – zák.428/2001 MZ-VYHL 120/2011  – směrná čísla spotřeby vody

Všechny k nim přímo související zákony,předpisy a normy.