Akce :  NOVOSTAVB RD , PŘÍPOJEK A OPLOCENÍ

parc.č. 1241/71 , k.ú. Senomaty

Technická zpráva zdravotní techniky

1/  PODKLADY

Podkladem pro vypracování projektu instalací  ZT byly:

- výkresy stavební části v měř. 1:50

- zjištění skutečného stavu a zaměření na místě

- konzultace s objednavatelem a projektantem stavební části

- projekt vodovodní přípojky

-  projekt splaškové  a dešťové kanalizační přípojky

- příslušné ČSN

- katalogové listy

2/  VODOVOD

Rozvod vody bude napojen na nově zřízenou  vodovodní přípojku, kterou řeší samostatný projekt .

Nově osazená vodoměrová sestava bude umístěna v  1.NP rodinného domu

vmístnosti garáže.

2.1.  Rozvody vodovodu

Vnitřní rozvody vody budou provedeny z vícevrstvých trubek STABI

PN 20 od firmy EKOPLASTIK , značených ve výkresové části PPR.

Rozvody  budou vedeny v drážkách.

Budou izolovány izolací z MIRELONU.

Na rozvodech budou osazeny uzavírací armatury(kulové kohouty),aby bylo možné

v případě nutnosti jednotlivé větve rozvodů uzavřít.

2.2.  Ohřev TUV

Ohřev teplé užitkové vody bude zajišťovat zásobníkový elektrický ohřívač vody stojatý typ OKCE 200 , osazený v garáži.

Ohřev vody  pro kuchyňskou linku bude zajišťovat zásobníkový elektrický ohřívač vody typ EO 10 P s montáží pod odběrné místo.

Ohřívače stejného provedení, ale typu EO 5 P , budou zajišťovat ohřev vody

pro umývátka na WC .

3/  KANALIZACE

Vnitřní kanalizace je rozdělena na splaškovou a dešťovou.

Splašková kanalizace od  nově osazených zařizovacích předmětů  bude svedena

do  navržené kanalizační přípojky , kterou řeší samostatný projekt.

Dešťová kanalizace  bude svedena do zásobní nádrže CARAT o objemu 2700 litrů. Z této nádrže ,odkud bude voda používána k zalévání.

Zásobní nádrž bude mít přepad do dešťové kanalizační přípojky.

Lokalita je dle hydrogeologického posudku nevhodná pro vsakování.

3.1.  Ležaté svody

Ležatá kanalizace  bude provedena z trub PVC- U (KG – systém) hrdlových kanalizačních těsněných pryžovými kroužky.( např. od firmy OSMA ).

Potrubí bude uloženo do pískového lože o tloušťce min. 100mm a obsypáno pískem do výšky min. 300mm nad vrchol trouby.

Na trase splaškové ležaté kanalizace je navržena čistící (v místě napojení kanalizační přípojky)  šachta kruhová plastová ( 600mm , opatřená litinovým poklopem.

Na trase dešťové ležaté kanalizace je navržena čistící (v místě napojení kanalizační přípojky)  šachta kruhová plastová ( 425mm , opatřená litinovým poklopem.

3.2.  Svislé odpadní potrubí

- je navrženo z trub polypropylenových HT – systém (Pps)  hrdlových ,těsněných pryžovými kroužky .

Na potrubí budou osazeny  cca. 1,0 m nad podlahou čistící kusy.

Tam, kde je čistící kus osazen ve zdivu, bude zakryt plastovými dvířky

o rozměru 150 x 300mm.

3.3. Připojovací potrubí

- bude provedeno z trub polypropylenových HT – systém (Pps)  hrdlových ,těsněných pryžovými kroužky v minimálním spádu 3 % k svislému   odpadnímu  potrubí.

3.4. Větrací potrubí

Svislé potrubí bude min. 50cm nad vrcholem střechy v místě prostupu odvětráno ventilační  hlavicí novodurovou.

3.5.Výpočet potřeby vody

4 osoby x 99 l/osobu . den………………………………………396 l/den

CelkemQp…………………………………………………………396  l/den

Max. denní potřeba vody

Qm =  Qp  x    Qd  =  396  x 1,5  =  594 l/den

Max. hodinová potřeba vody

Qm  x  kh                   594    x 1,8

Qh  =   -----------------------    =   -------------------------   =   44,55 l/h =  0,012 l/s

24                               24

3.6.Výpočet množství splaškových   vod

4 osoby x 95 l/den. osobu…………………………………………………380 l/den

Celkem Qp………………………………………....………………………   380  l/den

Měsíc									            11,78 m3

Rok 		   								   138,7 m3

4. ZAŘIZOVACÍ   PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty dodávané v rámci tohoto projektu jsou typového provedení

a jejich umístění je patrné z výkresové části této dokumentace.

Přesné typy určí objednavatel na základě vlastního výběru.

5.Poznámka :

                - Veškeré práce budou prováděny dle příslušných ČSN.

                - Tyto práce bude provádět pouze odborná firma s příslušným oprávněním.

                - Zásadní změny budou projednány s projektantem.

Výpis základního materiálu

Vnitřní vodovod

Trubky typ STABI PN 20 (EKOPLASTIK)

PPR Æ  20mm						  20,0m

PPR Æ  25mm						  38,0m

PPR Æ  32mm					            12,0m

Kulový kohout uzavírací

KK DN 20 mm						1ks

Dtto. ale s vypouštěním

KKV DN 20mm						 1ks

KKV DN 25mm						 4ks

Rohový ventil           DN 15mm							8 ks

Zpětný ventil typ

VE 3030 T - 25mm						1ks

Pojistný ventil typ T 1847 - 20mm						1ks

Vnitřní  kanalizace

Trouby – HT systém:

Trouby  polypropylénové spojované pryžovými kroužky (HT- systém)

DN  40 x 1,8mm		          5,0m

DN  50 x 1,8mm		        14,0m     	                                                          	   DN   70 x 1,8mm 		         19,0m

DN 100 x 2,2mm                      15,0m

Tvarovky – HT systém:

Odbočka 					   DN 50/40mm			1ks

DN 70/40mm			1ks				   DN 70/50mm			2ks

DN 100/40mm			1ks

DN 100/100mm			2ks

Dvojodbočka 				DN 100/70/70mm			1ks

DN 70/70/70mm			1ks

Redukce

DN 40/70mm			1ks

DN 50/70mm			3ks

DN 70/100mm			2ks

DN 100/125mm			2ks

Čistící kus					   DN 70mm				2ks

DN 100mm				3ks

Zátka 						   DN 70mm				1ks

Trouby – KG - systém

Trouby PVC - U hrdlové , kanalizační , těsněné pryž. kroužky (KG – systém)

DN 100mm			8,0m									DN 125mm			42,0m

DN 150mm		           12,0

Tvarovky – KG - systém

Odbočka					DN 150/125mm			3ks

Redukce

DN 100/125mm			2ks

DN 125/150mm			1ks

DN 100/150mm			1ks

Oblouk

300/DN 125mm			3ks

450/DN 100mm			4ks

450/DN 125mm			13ks

Ostatní materiál :

Zápachová uzávěra typ HL 405							2ks

Výtokový prvek typ HL 21								4ks

Ventilační hlavice novodurová 		DN 100mm				2kpl

Lapač střešních splavenin  typ HL 600/DN 100mm				2ks

Zásobní plastová nádrž CARAT objem 2700 litrů opatřená poklopem

a nástavcem										1kpl

Plastová typová kruhová šachta ( 425mm ,

opatřená litinovým poklopem , hloubka 1600mm    				 1kpl

Zařizovací předměty

Umyvadlo diturvitové 								1kpl

Umývátko diturvitové 								2kpl

Dřez nerezový									1kpl

Klozet diturvitový (kombi)								2kpl

Sprchový kout s vaničkou								1kpl

Vana plastová									1kpl

Umyvadlová baterie  UB - DN 15mm						3kpl

Dřezová baterie DB - DN 15mm							1kpl

Sprchová baterie SB - DN 15mm							2kpl

Vanová baterie VB - DN 15mm							1kpl

Nástěnná baterie typ T 212 - DN 15mm						2kpl

Výtokový ventil typ K3T - 15mm							1ks

Mrazuvzdorný venkovní kohout HONEYWELL typ V4750 - 15mm		2kpl

Zásobníkový ohřívač vody elektrický stojatý typ OKCE 200			1kpl

Zásobníkový ohřívač vody elektrický typ EO 5 P s montáží

pod odběrné místo									2kpl

Zásobníkový ohřívač vody elektrický typ EO 10 P s montáží

pod odběrné místo									1kpl

Dále : upevňovací prvky , izolace,písek na zřízení písk.lože a obsyp potrubí a další materiál nutný ke zřízení vnitřního vodovodu a kanalizace.

Poznámka :

Výše uvedený výpis základního materiálu je pouze informativní ,není závazný pro objednání materiálu.

Akce : NOVOSTAVB RD , PŘÍPOJEK A OPLOCENÍ

parc.č. 1241/71 , k.ú. Senomaty

TECHNICKÁ  ZPRÁVA VODOVODNÍ 			    		PŘÍPOJKY

1.Podklady :

Tento projekt byl vypracován na základě následujících podkladů :

- situace v měřítku   1 : 250

- zaměření  stávajícího vodovodního řadu

-  zaměření a zjištění skutečného stavu na místě

- příslušné ČSN a předpisy

2.Popis řešení :

Projekt řeší vodovodní přípojku pro nově navržený rodinný dům na parc.č. 1241/71

v k.ú. Senomaty.

Nově osazená vodoměrová sestava bude umístěna v  1.NP v garáži.

Umístění vodoměrové sestavy je podmíněno souhlasem provozovatele vodovodu.

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající  vodovodní řad

(HDPE  DN 80mm) navrtávacím pasem DN 80/ 25 mm.

Za navrtávacím pasem bude osazena zemní teleskopická souprava šoupátková

s uzavíracím šoupátkem.

Zemní souprava bude opatřena poklopem šoupátkovým litinovým.

Vodovodní přípojka bude provedena z trub z  polyetylenu HDPE.

Trubky budou uloženy do pískového lože tl. 150mm a obsypány pískem do výšky

min. 300mm nad vrchol trubky.

Pro snadnější vyhledávání vodovodní přípojky  navrhuji nad trubku vodovodní přípojky umístit zemnící pásek.

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých inženýrských sítí v trase navržené vodovodní přípojky, aby při výkopu rýhy nedošlo k jejich porušení.

3.Výpočet potřeby vody

4 osoby x 99 l/osobu . den………………………………………396 l/den

CelkemQp…………………………………………………………396  l/den

Max. denní potřeba vody

Qm =  Qp  x    Qd  =  396  x 1,5  =  594 l/den

Max. hodinová potřeba vody

Qm  x  kh                   594    x 1,8

Qh  =   -----------------------    =   -------------------------   =   44,55 l/h =  0,012 l/s

24                               24

4. Stavbou dotčené pozemky

č.pozemku :		vlastník :

1241/57		Městys Senomaty

1241/71		Ing. Oldřich Němec a Ing. Martina Němcová,Jirkovského 2603 , 				Rakovník

Akce :    NOVOSTAVBA RD , PŘÍPOJEK A OPLOCENÍ

parc.č. 1241/71 , k.ú. Senomaty

TECHNICKÁ  ZPRÁVA DEŠŤOVÉ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

1.Podklady :

Tento projekt byl vypracován na základě následujících podkladů :

- katastrální snímek

- situace v měřítku   1 : 250

- zaměření skutečného provedení kanalizační stoky

- vyjádření správců sítí

-  projekt inženýrských sítí v zájmovém území

- příslušné ČSN a předpisy

2.Popis řešení :

Projekt řeší dešťovou kanalizační přípojku pro nově navržený rodinný dům

na parc.č. 1241/71 v k.ú.Senomaty.

Kanalizační přípojka bude odvádět pouze dešťové vody z přepadového potrubí zásobní nádrže z které bude voda v převážné části používána k zalévání.

Vsakování dešťových vod dle hydrogeologického posudku pro tuto lokalitu nelze provádět.

Kanalizační přípojka bude napojena na   odbočnou tvarovku DN 250/150 mm , která byla vysazena v rámci realizace hlavní kanalizační stoky.

Kanalizační přípojka je navržena z trub PVC  hrdlových (min. SN 8), kanalizačních těsněných pryžovými kroužky.

Trouby budou uloženy do pískového lože o tloušťce min. 150mm a obsypány pískem do výšky min. 300mm nad vrchol hrdla trouby.

Hutnění a uložení potrubí bude provedeno podle technických doporučení výrobce trubního materiálu.

Na konci kanalizační přípojky bude zřízena čistící šachta kruhová zřízená

z betonových skruží rovných a přechodové (konus).

Čistící šachta bude opatřena litinovým poklopem ( 600 mm.

V případě souhlasu provozovatele je možné nahradit prefabrikovanou čistící šachtu za plastovou šachtu menšího průměru(např. viz. projekt ( 425mm(viz. projektová dokumentace) , což je závislé na dostupnosti čistící technologie , aby bylo možné  z výše uvedené  čistící šachty menšího průměru, kanalizační přípojku vyčistit.

3. Poznámky

Kanalizační přípojka bude zřízena v souladu s normou ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení „.

Při realizaci stavby budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy

a vyhlášky.

Napojení na stoku veřejné kanalizace bude za přítomnosti a odsouhlasení zástupce provozovatele kanalizační stoky !!!!

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých inženýrských sítí tam , kde je navržena kanalizační přípojka,aby nedošlo k jejich porušení.

4. Výpočet množství dešťových  vod

Plochy  (  S)

Střechy  .............................................................................0,0153 ha

Koeficient odtoku (Y  )

Střechy...................................................................................1

Vydatnost návrhového deště( i )

i  =   130 l/s.ha

Q =   S  x  i  x  Y       =    0,0153 x 130 x 1   = 1,99 l/s

5. Stavbou dotčené pozemky :

č.pozemku :			vlastník :

1241/57		Městys Senomaty

1241/71		Ing. Oldřich Němec a Ing. Martina Němcová,Jirkovského 2603 , 				Rakovník

Akce :    NOVOSTAVBA RD , PŘÍPOJEK A OPLOCENÍ

parc.č. 1241/71 , k.ú. Senomaty

TECHNICKÁ  ZPRÁVA SPLAŠKOVÉ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

1.Podklady :

Tento projekt byl vypracován na základě následujících podkladů :

- katastrální snímek

- situace v měřítku   1 : 250

- zaměření skutečného provedení kanalizační stoky

- vyjádření správců sítí

-  projekt inženýrských sítí v zájmovém území

- příslušné ČSN a předpisy

2.Popis řešení :

Projekt řeší dešťovou kanalizační přípojku pro nově navržený rodinný dům

na parc.č. 1241/71 v k.ú.Senomaty.

Kanalizační přípojka bude odvádět pouze splaškové vody.

Kanalizační přípojka bude napojena na   odbočnou tvarovku DN 250/150 mm , která byla vysazena v rámci realizace hlavní kanalizační stoky.

Kanalizační přípojka je navržena z trub PVC  hrdlových (min. SN 8), kanalizačních těsněných pryžovými kroužky.

Trouby budou uloženy do pískového lože o tloušťce min. 150mm a obsypány pískem do výšky min. 300mm nad vrchol hrdla trouby.

Hutnění a uložení potrubí bude provedeno podle technických doporučení výrobce trubního materiálu.

Na konci kanalizační přípojky bude zřízena čistící šachta kruhová zřízená

z betonových skruží rovných a přechodové (konus).

Čistící šachta bude opatřena litinovým poklopem ( 600 mm.

V případě souhlasu provozovatele je možné nahradit prefabrikovanou čistící šachtu za plastovou šachtu menšího průměru(např. viz. projekt ( 600mm(viz. projektová dokumentace) , což je závislé na dostupnosti čistící technologie , aby bylo možné  z výše uvedené  čistící šachty menšího průměru, kanalizační přípojku vyčistit.

3. Poznámky

Kanalizační přípojka bude zřízena v souladu s normou ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení „.

Při realizaci stavby budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy

a vyhlášky.

Napojení na stoku veřejné kanalizace bude za přítomnosti a odsouhlasení zástupce provozovatele kanalizační stoky !!!!

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých inženýrských sítí tam , kde je navržena kanalizační přípojka,aby nedošlo k jejich porušení.

4. Výpočet množství SPLAŠKOVÝCH  vod

4 osoby x 95 l/den. osobu…………………………………………………380 l/den

Celkem Qp………………………………………....………………………   380  l/den

Měsíc									            11,78 m3

Rok 		   								   138,7 m3

5. Stavbou dotčené pozemky :

č.pozemku :			vlastník :

1241/57		Městys Senomaty

1241/71		Ing. Oldřich Němec a Ing. Martina Němcová,Jirkovského 2603 , 				Rakovník